## Pump 1
GRUNDFOS CR 3 4-pole version pump (19 stages)
Flow (gal/min) | Flow (gal/h) | Flow (m^3/h) | Head (ft) | Head (m) | Calc. Output Power [kW] | Efficiency [%] | Input Power [kW]
0 | 0 | 0 | 150 | 45.72 | 0 | 0 | 0
2.4 | 144 | 0.5451 | 145 | 44.196 | 0.29659 | 37.4 | 0.79301
4 | 240 | 0.9085 | 140 | 42.672 | 0.49432 | 49.5 | 0.99862
5 | 300 | 1.1356 | 135 | 41.148 | 0.6179 | 54 | 1.1443
5.7 | 342 | 1.2946 | 130 | 39.624 | 0.70441 | 56.2 | 1.2534
6.4 | 384 | 1.4536 | 125 | 38.1 | 0.79092 | 58 | 1.3636
7 | 420 | 1.5899 | 120 | 36.576 | 0.86507 | 58.6 | 1.4762
7.6 | 456 | 1.7261 | 115 | 35.052 | 0.93922 | 58 | 1.6193
8.6 | 516 | 1.9533 | 105 | 32.004 | 1.0628 | 57 | 1.8646
9 | 540 | 2.0441 | 100 | 30.48 | 1.1122 | 56.5 | 1.9686
9.8 | 588 | 2.2258 | 90 | 27.432 | 1.2111 | 55 | 2.202
10.2 | 612 | 2.3167 | 85 | 25.908 | 1.2605 | 54 | 2.3344
11.2 | 672 | 2.5438 | 70 | 21.336 | 1.3841 | 48 | 2.8836
11.8 | 708 | 2.6801 | 60 | 18.288 | 1.4583 | 43.2 | 3.3757

## Pump 2
GRUNDFOS CR 3 4-pole version pump (25 stages)
Flow (gal/min) | Flow (gal/h) | Flow (m^3/h) | Flow (m^3/s) | Head (ft) | Head (m) | Calc. Output Power [kW] | Efficiency [%] | Input Power [kW]
1.4 | 84 | 0.31797 | 8.8326e-05 | 195 | 59.436 | 0.22457 | 26 | 0.86374
2.8 | 168 | 0.63595 | 0.00017665 | 190 | 57.912 | 0.44915 | 41.4 | 1.0849
3.8 | 228 | 0.86307 | 0.00023974 | 185 | 56.388 | 0.60957 | 48 | 1.2699
4.6 | 276 | 1.0448 | 0.00029021 | 180 | 54.864 | 0.73791 | 52 | 1.4191
5.4 | 324 | 1.2265 | 0.00034069 | 175 | 53.34 | 0.86625 | 55 | 1.575
6.4 | 384 | 1.4536 | 0.00040378 | 165 | 50.292 | 1.0267 | 58 | 1.7701
6.9 | 414 | 1.5672 | 0.00043532 | 160 | 48.768 | 1.1069 | 58.5 | 1.8921
7.4 | 444 | 1.6807 | 0.00046687 | 155 | 47.244 | 1.1871 | 58.9 | 2.0155
7.8 | 468 | 1.7716 | 0.0004921 | 150 | 45.72 | 1.2513 | 59.2 | 2.1137
8.8 | 528 | 1.9987 | 0.00055519 | 135 | 41.148 | 1.4117 | 57.1 | 2.4724
9.2 | 552 | 2.0895 | 0.00058043 | 130 | 39.624 | 1.4759 | 56 | 2.6355
11.6 | 696 | 2.6346 | 0.00073185 | 85 | 25.908 | 1.861 | 44.1 | 4.2199
Efficiency Curve
Flow (gal/min) |  | Flow (m^3/h) |  | Efficiency [%]
0 |  | 0 |  | 0
1 |  | 0.22712 |  | 20
2.2 |  | 0.49967 |  | 36
3.2 |  | 0.7268 |  | 44
4.6 |  | 1.0448 |  | 52
5.7 |  | 1.2946 |  | 56
9.4 |  | 2.135 |  | 56
10.6 |  | 2.4075 |  | 52
11.7 |  | 2.6574 |  | 44